GÓP Ý VÒNG 2: CÁC ĐIỂM SỬA ĐỂ NỘP BÀI

“Hệ thống tự động giám sát và làm sạch tấm pin quang điện tích hợp trí tuệ nhân tạo biên, PLC Siemens S7-1200 và nền tảng IoT”

Ngày 15/10/2026. Căn cứ: bản sửa v2 và bảng giải trình nhóm gửi ngày 14/10/2026.

# 1. Kết luận vòng 2

Bản v2 đã sửa tốt phần câu chữ và tài liệu tham khảo (15/15 DOI khớp Crossref, đúng 8 trang). Bài đủ điều kiện nộp TNU JST sau khi sửa đúng MỘT việc dưới đây. Các góp ý khác chưa cần sửa lúc này; nhóm sẽ xử lý khi có ý kiến phản biện của tạp chí.

Việc phải sửa: số liệu công suất (Bảng 6) phải khớp nhật ký SCADA. Ảnh nhật ký “LỊCH SỬ VỆ SINH” nhóm gửi là dữ liệu gốc duy nhất. Bảng 6 hiện có 3/6 dòng không khớp nhật ký (dòng Bụi 3 và Lá 1 lệch số, dòng Bụi 2 lúc 12:18 không có trên nhật ký) và chỉ chọn 6 trong 12 lượt đo mà không nói cách chọn. Số liệu trong bài báo phải lấy được từ dữ liệu gốc; đây là yêu cầu bắt buộc về trung thực số liệu, không phải góp ý câu chữ. Cách nhanh nhất là dùng nguyên nhật ký, không cần đo lại, không cần xuất thêm dữ liệu.

# 2. Bước 1: thay Bảng 6 bằng bảng dưới đây

Chép nguyên bảng (đã lấy từ ảnh nhật ký, xếp theo giờ), thay cho Bảng 6 hiện tại. Bỏ cột “Nghiệm thu”.

Bảng 6. Công suất phát trước và sau chu trình làm sạch (nhật ký vận hành)

| Giờ | Sự kiện làm sạch | Ptrước → Psau (W) | ΔP (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:03 | Bụi (chu trình ướt) | 24 → 45 | +21 |
| 10:16 | Bụi (chu trình ướt) | 17 → 21 | +4 |
| 10:24 | Bụi (chu trình ướt) | 14 → 50 | +36 |
| 10:28 | Bụi (chu trình ướt) | 5 → 10 | +6 |
| 10:31 | Bụi (chu trình ướt) | 5 → 3 | −2 |
| 11:33 | Bụi (chu trình ướt) | 24 → 40 | +17 |
| 11:44 | Lá cây (gạt khô) | 27 → 33 | +5 |
| 11:50 | Lá cây (gạt khô) | 35 → 6 | −30 |
| 11:58 | Lá cây (gạt khô) | 27 → 32 | +5 |
| 12:08 | Bụi (chu trình ướt) | 11 → 19 | +8 |
| 12:23 | Lá cây (gạt khô) | 13 → 33 | +20 |
| 12:40 | Lá cây (gạt khô) | 17 → 19 | +2 |

Ghi chú dưới bảng (thay toàn bộ ghi chú cũ): “Ghi chú: Pđịnh mức = 50 W (Vmp = 18,0 V; Imp = 2,78 A). Số liệu trích từ nhật ký vận hành của hệ thống, làm tròn đến 1 W; ΔP = Psau − Ptrước tính từ giá trị chưa làm tròn nên có thể lệch 1 W so với hiệu hai cột. Chưa đo bức xạ và nhiệt độ tấm pin.”

Lưu ý: lượt 11:33 và 12:08 trên nhật ký ghi là “Bụi (CNN)” nên xếp vào bụi, đúng như nhật ký.

# 3. Bước 2: thay đúng các câu sau, không sửa chỗ khác

| Vị trí | Câu hiện tại (bỏ) | Thay bằng |
| --- | --- | --- |
| Mục 3.4, đoạn đầu (toàn đoạn) | Thử nghiệm trên tấm pin 50 W gồm sáu kịch bản ngoài trời... lấy trung bình 60 s. | Thử nghiệm ngoài trời trên tấm pin 50 W gồm 12 lượt làm sạch ngày [điền ngày đo], từ 10:03 đến 12:40: 7 lượt bụi đất (chu trình ướt) và 5 lượt lá cây (chu trình gạt khô). Cảm biến PZEM-017 DC đo điện áp, dòng điện ở 1 Hz. Hệ thống tự ghi công suất trước (Ptrước) và ngay sau (Psau) mỗi chu trình vào nhật ký vận hành; Bảng 6 trình bày toàn bộ 12 lượt ghi nhận. |
| Mục 3.4, đoạn sau Bảng 6 (chỉ thay 2 câu đầu, giữ phần còn lại từ “Chênh lệch công suất chịu tác động...”) | Ở sáu kịch bản, ΔP dao động ... (trung bình 40,8%). | Công suất sau làm sạch tăng ở 10/12 lượt, ΔP từ 4 đến 36 W với bụi và từ 2 đến 20 W với lá cây; 2 lượt giảm (10:31 và 11:50) trùng thời điểm mây che theo quan sát khi đo. Psau ghi ngay sau chu trình ướt còn chịu thêm hiệu ứng làm mát bề mặt do nước. |
| Mục 3.5, câu về Hình 7 | ..., 51,8 W) là giá trị tức thời minh họa truyền thông, không tương ứng giá trị trung bình 60 s ở Bảng 6. | ..., 51,8 W) là giá trị tức thời minh họa truyền thông. (Bỏ vế “không tương ứng giá trị trung bình 60 s ở Bảng 6”.) |
| Kết luận | Trong sáu kịch bản thử nghiệm, công suất đo được sau làm sạch đều cao hơn trước làm sạch; | Trong 12 lượt thử ngoài trời, công suất đo được sau làm sạch tăng ở 10 lượt (từ 2 đến 36 W) và giảm ở 2 lượt do mây che; |
| Tóm tắt tiếng Việt | Trong sáu kịch bản thử nghiệm ngoài trời, công suất sau làm sạch đều cao hơn trước làm sạch, ... ở cả 6 kịch bản; | Trong 12 lượt thử ngoài trời, công suất sau làm sạch tăng ở 10 lượt (từ 2 đến 36 W) và giảm ở 2 lượt do mây che; |
| Abstract (tiếng Anh) | Across six outdoor test scenarios, post-cleaning power consistently exceeded pre-cleaning power, with an observed increase ranging from 5.0 to 34.8 W; | Across 12 outdoor test runs, post-cleaning power increased in ten runs (by 2 to 36 W) and decreased in two runs affected by passing clouds; |

# 4. Bước 3: ba việc kiểm trước khi gửi

1. Xem lại chương trình: Psau được ghi vào nhật ký lúc nào. Nếu không phải ngay sau khi kết thúc chu trình, sửa đúng cụm “ngay sau (Psau)” ở mục 3.4 cho đúng thực tế (chỉ cụm đó). Điền ngày đo vào chỗ [điền ngày đo]; nếu đo trong nhiều ngày thì ghi các ngày.

2. Tìm trong toàn bài cụm “sáu kịch bản”, “6 kịch bản”, “60 s”, “34,8”, “Bụi 1”, “Lá 1”: không còn chỗ nào nói theo 6 kịch bản cũ.

3. Tóm tắt tiếng Việt không quá 250 từ; bài không quá 8 trang. Nếu vượt 8 trang, báo thầy, không tự cắt nội dung khác.

# 5. Gửi lại

Gửi file v3 càng sớm càng tốt, chậm nhất ngày 19/10/2026, kèm 2 đến 3 dòng xác nhận đã làm đủ Bước 1 đến Bước 3 (không cần bảng giải trình). Thầy kiểm lần cuối rồi nộp tạp chí.

Các góp ý khác của vòng 2 (công suất trên 50 W, điện tự dùng, Bảng 1, Bảng 4, hình, định dạng) chưa sửa lúc này; khi tạp chí gửi phản biện, nhóm trả lời theo yêu cầu của phản biện.